CALCOLO DELLA TRASMITTANZA U

Il valore della trasmittanza U di una parete dell’involucro edilizio ( o di qualunque altra parte dell’edificio che disperde calore) è facilmente calcolabile con la seguente formula, per pareti con n strati:

U =                 1

       1/αi + s1/λ1 + s2/λ2 + ….  sn/λn + 1/αe

I valori di s1/λ1  sono tanti quanti gli strati di materiali presenti nella sezione di parete considerata.

In caso di presenza di una camera d’aria all’interno della parete, la formula avrà un termine in più:

U =                 1

       1/αi + s1/λ1 + s2/λ2 +  … sn/λn +  1/C + 1/αe

dove

αi  =  coefficiente di adduzione interno, espresso in W/m2 K

(valore fissato dalla norma UNI 7357-74 :  per sup. orizzontale ascendente = 8

per sup. verticale = 7

per sup. orizzontale discendente = 5)

αe  = coefficiente di adduzione esterno, espresso in W/m2 K

(valore fissato dalla norma UNI 7357-74 :  per sup. verticale e orizzontale ascendente = 20

per sup. orizzontali discendente = 14

s = spessore dell’elemento espresso in m

λ = conduttività del materiale in W/m K, (ricavabile da tabelle o dai certificati del produttore del

materiale)

C = conduttanza dell’intercapedine d’aria   (per spessori di intercapedine d’aria tra 2 e 10 cm si ha:

per strato verticale inserito in parete =  6,4

per strato orizzontale inserito in solaio =7

per sup. orizzontale inserito in vespaio = 5,2)

ESEMPI DI CALCOLO DELLA TRASMITTANZA





Prima di progettare una costruzione è importante conoscere le prestazioni e le caratteristiche dei materiali a disposizione.

[image: image1.png]




[image: image3.wmf]



      [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]4




[image: image8.jpg]


         


 INCLUDEPICTURE "http://www.elleesse.com/catalogo/foto/polest.jpg" \* MERGEFORMATINET 
[image: image10.jpg]




?

E’ necessario definire le stratigrafie delle varie parti dell’involucro, gli spessori dei materiali, conoscere i λ, determinare il valore della trasmittanza U e  verificare l’assenza di condense.

A titolo puramente esemplificativo della modalità di calcolo della trasmittanza si riportano alcuni esempi.

ESEMPIO 1 Muro in laterizio porizzato

[image: image11.jpg]



1 Intonaco esterno  spessore 0,015 m   λ = 0,9

2 Laterizio porizzato spessore  0,25 m   λ = 0,257

3 Intonaco interno  spessore 0,015 m   λ = 0,9

αe = 20

αi  =  7

U =                                 1                                                                                      =  

                     1/7 + 0,015/0,9 + 0,25/0,257  + 0,015/0,9 + 1/20

U = 0,83 W/m2K

Il valore della trasmittanza in questo caso non è ammissibile nella verifica semplificata in quanto superiore al massimo ammesso per una struttura verticale opaca in zona climatica E = 0,41 W/m2K.
ESEMPIO 2  Parete in laterizio porizzato ed isolante posto nell’intercapedine

[image: image12.jpg]2 345

1




1 Intonaco esterno  spessore 0,015 m   λ = 0,9

2 Laterizio porizzato spessore  0,30 m   λ = 0,257

3 Materiale isolante spessore 0,08  λ = 0,04

4 Laterizio di tamponamento spessore 0,12   λ= 0,53

5 Intonaco interno  spessore 0,015 m   λ = 0,9

αe = 20

αi  =  7

U =                                                   1                                                                                             =

                      1/7 + 0,015/0,9 + 0,30/0,257 + 0,08/0,04 + 0,12/0,53 + 0,015/0,9 +1/20  

U = 0,27 W/m2K

(valore ammissibile in quanto inferiore al massimo consentito in zona climatica E)

ESEMPIO 3 Muro isolato con cappotto esterno

[image: image13.jpg]12 3 4




1 Intonaco esterno  spessore 0,015 m   λ = 0,9

2 Isolamento con cappotto esterno spessore 0,10  λ = 0,04

3 Laterizio porizzato spessore 0,30 m   λ= 0,257

4 Intonaco interno spessore 0,015 m   λ = 0,9

αe = 20

αi  =  7

U =                                                            1                                                                                =    

                        1/7 + 0,015/0,9 + 0,10/0,04 + 0,30/0,257 + 0,015/0,9 + 1/20    

U = 0,25 W/m2K

(valore ammissibile in quanto inferiore al massimo consentito in zona climatica E)

ESEMPIO 4 Solaio di copertura


[image: image14.jpg]NOow <+ M





1 Intonaco tradizionale interno  spessore 0,015 m   λ = 0,9

2 Solaio spessore  0,20 m   λ = 0,72

3 Materiale isolante in pannelli rigidi  spessore 0,06 m  λ = 0,04

4 Camera d’aria  spessore 0,06 m  C= 7

5 Tavellone di laterizio spessore 0,06 m  λ= 0,35

6 Massetto in calcestruzzo cellulare spessore 0,04 m   λ = 0,29

7 Manto impermeabile spessore 0,015 m   λ = 0,18

αi  =  8

αe = 20

U =                                                   1                                                                                            = 

                1/8+0,015/0,9+0,20/0,72+0,08/0,04+1/7+0,06/0,35+0,04/0,29+0,015/1,8 + 1/20   

U = 0,33 W/m2K

(valore ammissibile in quanto inferiore al massimo consentito in zona climatica E)

ESEMPIO 5 Vespaio


[image: image15.jpg]



1 Ghiaia grossa senza argilla  spessore 0,30 m   λ 1,2

2 Intercapedine d’aria debolmente ventilata (fl. discendente) C = 5,2

3 Solaio in laterizio   spessore 0,28 m  λ = 0,5

4 Sottofondo alleggerito (caldana)   spessore 0,10 m   λ = 0,13

5 Coibentazione in pannelli rigidi   spessore 0,03 m  λ = 0,045

6 Sottofondo di cemento magro   spessore = 0,05 m  λ = 0,9

7 piastrella in ceramica  spessore 0,001 m   λ = 1

αi  =  5

αe = 14

U =                                             1                                                                                              = 

    1/5 + 0,001/1 + 0,05/0,9 + 0,03/0,045 + 0,10/0,13 + 0,28/0,5 + 1/5 +  0,30/1,2 + 1/14   

U = 0,36 W/m2K

(valore ammissibile in quanto inferiore al massimo consentito in zona climatica E)


VALORI  MASSIMI DELLE TRASMITTANZE OBBLIGATORI DAL 01.01.2007 NEL COMUNE DI FERRARA

· strutture verticali opache (pareti esterne): 0,41 W/m2 K.

· strutture orizzontali opache (coperture piane o a falde, solai interni verso ambienti non riscaldati): 0,38 W/m2 K.

· strutture/basamenti su terreno (vespaio o cantine, locali non riscaldati): 0, 43 W/m2 K.

· strutture aperte su pilastri, porticati, ecc: 0,41 W/m2 K.

· pareti e solette verso ambienti interni di altre unità, riscaldati o non riscaldati: 0,46 W/m2 K.

· chiusure trasparenti (serramenti e infissi - valore medio vetro/telaio): 2,60 W/m2 K.

________________

Tabella dei coefficienti di conduttività termica λ (lambda).

Il coefficiente  lambda indica la quantità di calore che attraversa lo spessore di 1 metro di materiale su una superficie di 1 m2 quando la differenza di temperature delle due facce è di 1 grado.

[image: image16.jpg]Oivario di
lomperatura 1 Ketvin

gy




I valori riportati nella Tabella sono da considerarsi indicativi per il calcolo delle prestazioni termiche degli involucri considerati. I valori reali dei lambda dei materiali impiegati dovranno essere verificati con le certificazioni del produttore.

La seguente tabella è ricavata dal materiale messo a disposizioni da CasaClima sul sito internet omonimo.

[image: image17.png]Lambda Densita

Pannelli da costruzione (WimK) (kg/m")
Cartongesso 0.21 900
P.lliin fibre dilegno porosi 0,06 200
semiduri 0.10 650
duri 0.15] 1000
P.IIi i trucioli in legno con collante 0.16 700
mineralizzati 0,26 1250
P.Iliin legno compensato 0.44 600
P.Iliin fibrocemento 0.6 2000
P.lliin lana dilegno mineralizzato 0,093 400
P.lliin terra cruda 0.14 500
P.lliin canna 0,055 190
P.lli in paglia 0,09 340
P.Ili in polistirene con cemento 0,07] 140





[image: image18.png]Densita

Materiali isolanti (kg/m")
Cotone 0,04 20 -40
Vermiculite espansa 0,07] 90
[Argilla espansa 0,09 350
Polietllene espanso In lastre 0,04 30
Polistirene espanso in lstre 0,04 20
Polistirene estruso in lastre 0,035 35
Materassino in lino 0,04 30
Lana di vetro 0.04 20
Canapa 0,045 25]
Trucioli dilegno 0,05] 100
P.IIi extraporosi in fibra di legno (130) 0,04 130
P.IIi porosi in fibra di legno (190) 0,045 190
P.II porosi in fibra di legno con bitume 0,06 270
oppure latice

P.lliin lana di legno mineralizzati 0,093 400
P.Ili di calcio silicato. 0,06 250
Fibra di cocco_ 0,045 70
Granuli di sughero 0,05] 100
P.Ili di sughero espanso 0,045 110
P_IIi in fibre minerale 0,045 115]





[image: image19.wmf]
[image: image20.wmf]
[image: image21.wmf]
[image: image22.wmf][image: image23.png]Lambda Densita
Materiali da Muratura mK) (kg/m3)
Bloooh con arglla espansa [ONE] 800
Blocchl cavi con arglla espansa 022 650
Blocchl cavi con scarie da altoforno, tufo 06 7500
occ.

Blocohl cavi con lena di fegno mineral 45| Tinoa 1500
Blocehl cavi con lana di legno mineral. con T Prob.
isolante

Mattone facciavista Kiinker i 1800
Mattone pieno 07[ finoa 1600
Mattone forato 036 1200
Tramezza i eterzlo 036 1100
Mettone forato porizzalo 0.25 800
Mattone forato porzzato leggero murato 0.18 650
con malta isolante

Blocco “cassero’ inlaterizio 85| finoa 1700
Nuratura in pletra. 23] fino a 2600
Blocch celller! autoclavatl [N} fino & 400
Blocch celllerl autoclavatl 014 fino a 500
Blocch celllerl autoclavatl 0.1 fino a 600
Blocchl celllerl autoclavatl 024 fino a 800
Tera cruda fipo Pise 1] Tinoa 2000
Tera cruda alleggera 36| finoa 1200
Tea cruda alleggerfa 600-800 kg 0,24 ino a 800
Cemento armato 23 2400




[image: image24.wmf]



αe








αi





        αe





        αi





              αi





         αe








PAGE  
2

